УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «НИЦМИ»

_________О. П. Жданов

“___”_________ 2014 г

Контроллер УМФ 700.26

УМФ700.26.00.000 ПС

Паспорт

Общие сведения

- 1.1. Контроллер УМФ700.26 (далее – контроллер) является вторичным прибором и предназначен для подключения к нему уровнемера многофазного или  влагомера поточного на базе датчиков УМФ300 и УМФ700, а также применяется в качестве универсального многофункционального контроллера при наличии информации от внешних приборов по уровню или давлению. Контроллер представляет собой металлический прямоугольный корпус с сенсорным тактильным экраном на лицевой панели (рис.1).

- Рис.1. Общий вид контроллера УМФ700.26.

- 1.1.1. При подключении к уровнемеру многофазному контроллер обеспечивает следующие функции:

прием уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты от датчика по интерфейсу RS485, их отображение, а также нормализованных сигналов, обработку полученной информации и преобразование ее в значения межфазных уровней;

идентификацию сред многокомпонентного продукта и определение количества продукта в каждом слое многокомпонентной среды;

диагностику состояния среды в сложных условиях при затянутых переходных зонах, эмульсиях и иных состояний газожидкостных смесей, содержащих различное соотношение разделяемых компонентов;

формирование дискретных (по времени) архивов измерений и их результатов, для анализа и контроля технологического процесса;

визуальное (цветовое) и численное отображение измеренных значений уровней, состояние процесса измерения, объёма и массы контролируемого слоя, графическое отображение уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты, нормализованных сигналов и диагностику состояния среды, архива измерений, а также давления в аппарате;

взаимодействие со встроенными средствами диагностики и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора вида отображаемой информации и возможность корректировки и ввода численных значений настроечных параметров;

перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты;

возможность удаленного просмотра трендов показаний прибора за определенный временной интервал (до 1 недели), при установке в USB-порт контроллера 3G-модема с SIM-картой оператора сотовой связи МТС.

- 1.1.2. При подключении к поточному влагомеру контроллер обеспечивает следующие функции:

прием уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты от датчика по интерфейсу RS485, их отображение, а также нормализованных сигналов, обработку полученной информации и преобразование ее в значение влагосодержания нефти и нефтепродуктов;

идентификацию среды многокомпонентного продукта и определяет ее процент обводненности;

формирование дискретных (по времени) архивов измерений и их результатов, для анализа и контроля технологического процесса;

визуальное (цветовое) и численное отображение измеренного значения процента обводненности, а также давления;

взаимодействие со встроенными средствами диагностики и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора вида отображаемой информации и возможность корректировки и ввода численных значений настроечных параметров;

перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты.

возможность удаленного просмотра трендов показаний прибора за определенный временной интервал (до 1 недели), при установке в USB-порт контроллера 3G-модема с SIM-картой оператора сотовой связи МТС.

Подсчет объема и направления проходящей жидкости при наличии информации от внешнего расходомера.

- 1.1.3. Контроллер обеспечивает получение информации от внешних датчиков уровня, давления и температуры, а также  процент открытия клапана по каналам 4…20 мА:

визуальное (цветовое) и численное отображение измеренного значения уровня, давления, температуры и положения клапана,   а также архива измерений;

перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты.

- 1.1.4. Контроллер обеспечивает ручное или автоматическое управление двумя клапанами с различными механизмами приводов:

визуальное (цветовое) и численное отображение режима работы «Автомат./Ручное», заданного процента открытия и текущего положения (рис.2);

- Рис.2 Отображение режимов работы клапана (задание процента открытия и отработка задания в ручном и автоматическом режимах)

взаимодействие со встроенными средствами просмотра и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора и ввода законов управления и связанных с ним «уставок» автоматического режима работы;

поддержание процесса выгрузки газа, воды, нефти или перетока жидкости с гибким алгоритмом управления технологическим процессом подготовки продукта;

формирование токовых сигналов в диапазоне 4…20 мА для задания процента открытия клапана;

формирование релейных («сухой контакт») команд «вперед», «останов», «назад» для управления клапаном

управление «интеллектуальным» клапаном посредством интерфейса RS485 по протоколу ModBUS-RTU “Master”;

- 1.1.5. Контроллер обеспечивает сопряжение с периферийным оборудованием посредством интерфейса RS485 по протоколу ModBUS-RTU  по следующим каналам:

токовая петля 4-20 мА (вход/выход).

релейные выходы и входы «сухой» контакт.

- 1.1.6. Контроллер обеспечивает следующие функции сопряжения со средствами АСУТП верхнего уровня:

представление значений межфазных уровней посредством токовой петли 4-20 мА (выход);

представление значений межфазных уровней, управления и состояния оборудования средствам АСУТП “Slave” верхнего уровня по протоколу ModBUS-RTU посредством интерфейса RS485;

представление значений межфазных уровней, управления и состояния оборудования средствам АСУТП “Slave” верхнего уровня по протоколу ModBUS TCP/IР, локальной сети посредством интерфейса Ethernet;

- 1.1.7. Контроллер предназначен, для эксплуатации в отапливаемых помещениях с нормальными климатическими условиями,  в диапазоне температуры окружающей среды – от 0 до плюс 70 °С.

1.2. Дата выпуска:______________________   20_____г.

1.3. Заводской номер: __________________

1.4. Вариант исполнения: УМФ 700 - ______.

Основные технические характеристики

2.1. Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование характеристики | Значение характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | УМФ700.26-01 | УМФ700.26-02 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 13…55 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 12 |  |
| Тип экрана, размер (разрешение) | сенсорно-тактильный 7” (800х480) |  |
| Цепи питания контроллера: - полярность цепей питания произвольная - гальваническая развязка -усиленная двухступенчатая защита от импульсов перенапряжения 50…60 В | + + + |  |
| Подключение к датчику: - питание, коммутируемая ретрансляция цепей питания контроллера - интерфейс RS485, гальваническая развязка, усиленная двухступенчатая защита от импульсов перенапряжения 5…6,5 В Наличие согласующего резистора 120 Ом | + + + |  |
| - Удаленный просмотр трендов показаний прибора за временной интервал до 1 недели (при наличии установленного в USB-порт контроллера 3G-модема с SIM-картой МТС) | + |  |
| Интерфейсы АСУТП: - RS-485, UART, гальваническая развязка, двухступенчатая защита от импульсов перенапряжения 24 В - Ethernet 100Мбит/сек - USB 2.0 - Токовая петля 4-20 мА выход независимая гальваническая развязка защита от импульсов перенапряжения 24 В, максимальная резистивная нагрузка максимальное выходное напряжение - Токовая петля 4-20 мА вход, независимая гальваническая развязка защита от импульсов перенапряжения 24 В - «Сухой» контакт (Реле) выход Максимальная коммутируемая мощность Максимальный коммутируемый ток, 250 Vac Максимальный коммутируемый ток, 30 Vdc - Дискретные входа (оптрон) вход независимая гальваническая развязка защита от импульсов перенапряжения 24 В, внешний коммутируемый источник питания | + + + - - - - | + + + 6 + + 600 Ом 15 В 5 + + 2 60W, 62,5VA 0,25 A 2 A 2 + + 15…24 В |
| Протокол обмена (UART) | ModBUS RTU |  |
| Протокол обмена (Ethernet) | ModBUS TCP / IP |  |
| Условия эксплуатации: Диапазон температуры окружающей среды,°С | от 0 до плюс 70 |  |
| Назначенный срок службы, лет | 5 |  |
| Габаритные размеры, мм | 226х143х80 |  |
| Способ установки контроллера при монтаже | - Щитовой - Внутри шкафа (на DIN-рейку) |  |

2.2. Габаритные и присоединительные размеры контроллера приведены в приложении 1.

2.3. Схема подключения контроллера к уровнемеру УМФ700 (влагомеру МПВ700) приведена в приложении 2. Расположение контактных групп для подключения питания, датчика и вывода значений межфазных уровней, управления и состояния оборудования средствам АСУТП “Slave” верхнего уровня по протоколу Modbus-RTU посредством интерфейса RS485 приведено на рис.2. Контакты А2В2 предназначены для режима “Slave”; контакты А3В3 – для режима “Master”.

Рис.2. Расположение контактных групп для подключения питания, датчика и вывода значений по протоколу ModBUS-RTU в режиме “Slave”(A2B2) и “Master”(A3B3).

2.4. Расположение контактных групп для подключения разнообразного оборудования к контроллеру УМФ700.26-02 по аналоговым и дискретным каналам входа/входа приведено на рис.3.

Рис.3. Расположение контактных групп аналоговых и дискретных каналов входа/выхода на нижней панели контроллера УМФ700.26-02.

2.5. Назначение программируемых аналоговых и дискретных входов/выходов определяется при изготовлении контроллера УМФ700.26-02 с учетом специфики работы оборудования. Стандартное назначение контактных групп каналов аналоговых и дискретных сигналов приведено в таблице 2.

Таблица 2.

| Аналоговые входа (Iвх) | 1 | Верхний уровень для поплавковых уровнемеров |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Давление |
|  | 3 | Температура |
|  | 4 | Обратная связь клапана №1 |
|  | 5 | Обратная связь клапана №2 |
| Аналоговые выхода (Iвых) | 1 | Уровень взлива |
|  | 2 | Уровень эмульсии |
|  | 3 | Уровень воды |
|  | 4 | Четвертый уровень (нефть в эмульсии) |
|  | 5 | Задание клапана №1 |
|  | 6 | Задание клапана №2 |
| Релейные выхода (Dвых) | 1 | Клапан №1 открыть |
|  | 2 | Клапан №1 закрыть |
|  | 3 | Клапан №2 открыть |
|  | 4 | Клапан №2 закрыть |

Фактическое назначение программируемых аналоговых и дискретных каналов может отличаться от приведенной схемы. В данном случае оформляется соответствующий протокол программирования каналов. Бланк протокола приведен в приложении 3.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту контроллера должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации УМФ 700 .26.00.000 РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

3.2. Категорически запрещается эксплуатация контроллера при снятой крышке, незакрепленном кабеле, а также при отсутствии заземления корпуса.

3.3. Все виды монтажа и демонтажа контроллера производить только при отключенном питании.

состав контроллера

- 4.1 В состав контроллера входит перечисленное в табл. 3.

Таблица 3

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Контроллер УМФ 700.26 | УМФ 700.26.00.000 | 1 |
| Паспорт | УМФ 700.26.00.000 ПС | 1 |
| Комплект монтажных частей для установки | УМФ 700.26.00.001 | 1 |
| Упаковка | УМФ 700.26.00.100 | 1 |

Типы и количество сопутствующих изделий (кабель, блок питания и т.п.), в т.ч. периферийное оборудование определяется поставщиком по согласованию с заказчиком

4.2 Комплект ответных частей соединителей контроллера соответствует количеству используемых разъемов.

МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

- 5.1 На шильдике контроллера нанесены следующие знаки и надписи:

наименование предприятия – изготовителя; наименование изделия; условное обозначение изделия;  заводской номер изделия.

5.2 Для защиты от несанкционированного доступа к электронному оборудованию на корпус контроллера наносится повреждаемая пломба-наклейка.

Свидетельство о приемке

Контроллер УМФ 700.26-___, заводской номер __________ 	соответствует техническим условиям УМФ 700.26.00.000 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "_____"________________ 20___ г.

Ответственный за приемку от ООО «НИЦМИ»

М.П.				_________________ ( _________________________ )

Подпись			Ф.И.О.

Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие контроллера техническим условиям УМФ 700.26.00.000 ТУ при полном соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

6.2. Гарантийный период работы – 12 месяцев с даты поставки.

6.3. Изготовитель обеспечивает в течение гарантийного периода, техническое обслуживание и бесплатное устранение дефектов, выявленных в поставленной продукции.

6.4. Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия, повышающую его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, соответственно в изделие могут быть внесены изменения не отраженные в поставляемой документации.

Приложение 1

Присоединительные и габаритные размеры контроллера УМФ 700.26

Приложение 2

Приложение 3

ПРОТОКОЛ  ПРОГРАММИРОВАНИЯ

АНАЛОГОВЫХ И ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ/ВЫХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ       УМФ700.26-02

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР _______

ЗАКАЗЧИК ___________________

МЕСТО УСТАНОВКИ _______________________________________

| №№ ПП | Наименование канала | Функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналоговый выход № 1 |  |
| 2 | Аналоговый выход № 2 |  |
| 3 | Аналоговый выход № 3 |  |
| 4 | Аналоговый выход № 4 |  |
| 5 | Аналоговый выход № 5 |  |
| 6 | Аналоговый выход № 6 |  |
| 7 | Аналоговый вход № 1 |  |
| 8 | Аналоговый вход № 2 |  |
| 9 | Аналоговый вход № 3 |  |
| 10 | Аналоговый вход № 4 |  |
| 11 | Аналоговый вход № 5 |  |
| 12 | Релейный выход № 1 |  |
| 13 | Релейный выход № 2 |  |
| 14 | Релейный выход № 3 |  |
| 15 | Релейный выход № 4 |  |

ОТВЕТСТВЕННЫЙ___________________________________    Дата _____.________. 2018г.