УТВЕРЖДАЮ

Директор НИЦМИ "

_________О. П. Жданов

“___”_________ 2014 г

Контроллер УМФ 700.26

Техническое описание

УМФ 700.26.00.000 ТО

Уфа 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.	Назначение	3

2.	технические Характеристики	3

3.	состав контроллера	5

4.	Устройство и работа	5

5.	Описание работы	6

6.	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	7

Приложение 1	8

Приложение 2	10

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ содержит сведения, необходимые для эксплуатации контроллера УМФ 700.26.00.000, именуемого в дальнейшем «контроллер», и предназначен для обучения обслуживающего персонала работе с ним и эксплуатации.

Документ содержит сведения о назначении, технических характеристиках, составе, устройстве, конструкции и принципах работы контроллера.

Материал, представленный в настоящем документе, можно копировать и распространять при соблюдении следующих условий:

весь текст должен быть скопирован целиком, без каких бы то ни было изменений и сокращений;

все копии должны содержать ссылку на авторские права ООО “НИЦМИ”;

настоящий материал нельзя распространять в коммерческих целях (с целью извлечения прибыли).

© 2004 ООО “НИЦМИ”. Все права защищены.

# ОПИСАНИЕ И РАБОТА

- Назначение

1.1 Контроллер является вторичным прибором и предназначен для подключения к нему датчика УМФ300-01 (далее – датчик) и работы в качестве уровнемера многофазного или поточного влагомера, а также универсального контроллера клапанов при наличии информации от внешних приборов о уровне или давлении.

1.2 Контроллер для подключенного датчика в режиме уровнемера многофазного обеспечивает:

- Прием уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты от датчика по интерфейсу RS232, их отображение, а также нормализованных сигналов. Обработку полученной информации и преобразование ее в значения межфазных уровней.

- Идентификацию сред многокомпонентного продукта и определяет количество продукта в каждом слое многокомпонентной среды.

- Диагностику состояния среды в сложных условиях при затянутых переходных зонах, эмульсиях и иных состояний газожидкостных смесей, содержащих различное соотношение разделяемых компонентов.

- Формирование дискретных (по времени) архивов измерений и их результатов, для анализа и контроля технологического процесса.

- Визуальное (цветовое) и численное отображение измеренных значений уровней, состояние процесса измерения, объёма и массы контролируемого слоя, графическое отображение уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты, нормализованных сигналов и диагностику состояния среды, архива измерений, а также давления в аппарате.

- Взаимодействие со встроенными средствами диагностики и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора вида отображаемой информации и возможность корректировки и ввода численных значений настроечных параметров.

- Перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты.

1.3 Контроллер для подключенного датчика в режиме поточного влагомера обеспечивает:

- Прием уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты от датчика по интерфейсу RS232, их отображение, а также нормализованных сигналов. Обработку полученной информации и преобразование ее в значение влагосодержания нефти и нефтепродуктов:

- Идентификацию среды многокомпонентного продукта и определяет ее процент обводненности.

- Формирование дискретных (по времени) архивов измерений и их результатов, для анализа и контроля технологического процесса.

- Визуальное (цветовое) и численное отображение измеренного значения процента обводненности, а также давления.

- Взаимодействие со встроенными средствами диагностики и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора вида отображаемой информации и возможность корректировки и ввода численных значений настроечных параметров.

- Перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты.

1.4 Контроллер обеспечивает получение информации от внешних датчиков уровня, давления и температуры:

- Визуальное (цветовое) и численное отображение измеренного значения уровня, давления и температуры, а также архива измерений.

- Перезапись архивов измерений и их результатов на мобильные носители в т.ч. «Флеш-память» через USB порты.

1.5 Контроллер обеспечивает ручное или автоматическое управление двумя клапанами:

- Визуальное (цветовое) и численное отображение режима работы «А/Р», заданного процента открытия и текущего положения.

- Взаимодействие со встроенными средствами просмотра и настройки с использованием сенсорного экрана для выбора и ввода законов управления и связанных с ним «уставок» автоматического режима работы.

- Выгрузки газа, воды, нефти или перетока жидкости с гибким алгоритмом управления технологическим процессом подготовки продукта.

- Формирование токовых сигналов в диапазоне 4…20 мА для задания процента открытия.

- Прием токовых сигналов в диапазоне 4…20 мА о проценте.

- Формирование релейных «сухой контакт» команд «вперед», «останов», «назад» для задания процента открытия клапана.

- посредством интерфейса RS485 по протоколу Modbus-RTU управляет интелектуальным клапаном.

1.6 Контроллер обеспечивает посредством интерфейса RS485 по протоколу Modbus-RTU сопряжение с периферийным оборудованием, имеющим следующие каналы:

- токовая петля 4-20 мА (вход/выход).

- релейных выходов и входов «сухой» контакт.

1.7 Контроллер обеспечивает сопряжение со средствами АСУТП верхнего уровня:

- Представление значений межфазных уровней посредством токовой петли 4-20 мА (выход).

- Представление значений межфазных уровней, управления и состояния оборудования средствам АСУТП верхнего уровня по протоколу Modbus-RTU посредством интерфейса RS485.

- Представление значений межфазных уровней, управления и состояния оборудования средствам АСУТП верхнего уровня по протоколу Modbus TCP/IР, локальной сети посредством интерфейса Ethernet.

1.8 Контроллер предназначен, для эксплуатации в отапливаемых помещениях с нормальными климатическими условиями.

- технические Характеристики

| Наименование характеристик | Значение характеристик |
| --- | --- |
| Питание, В | 6 – 15 |
| Потребляемая мощность Вт | Не более 6 |
| Сенсорно-тактильный экран | 7” (800х480) |
| Удаленный интерфейс RS485 - Гальваническая развязка - защита от импульсов перенапряжения | да да |
| Интерфейсы АСУ ТП - RS485 – старт стопный (UART) - Ethernet 100 Mбит/сек - USB 2.0 - Токовая петля 4-20 мА выход - Токовая петля 4-20 мА вход - Сухие контакты (гальваническая развязка) | 2 1 2 опционно опционно опционно |
| Протокол обмена (UART) | MODBUS RTU |
| Протокол обмена (Ethernet) | MODBUS TCP/IP |
| Условия эксплуатации - Диапазон температуры окружающей среды С | От 0 до плюс 50 |
| Назначенный срок службы, лет | 5 |
| Габаритные размеры мм | 224х170х48 |

- состав контроллера

3.1 В состав контроллера входит перечисленное в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Контроллер УМФ 700.26 | УМФ 700.26.00.000 | 1 |
| Паспорт | УМФ 700.26.00.000 ПС | 1 |
| Комплект монтажных частей для установки | УМФ 700.26.00.001 | 1 |
| Комплект ответных частей соединителей | УМФ 700.26.00.002 | 1 |
| Упаковка | УМФ 700.26.00.100 | 1 |

Типы и количество сопутствующих изделий (кабель; блоки питания и т.п.), в т.ч. периферийное оборудование определяется поставщиком по согласованию с заказчиком.

- Устройство и работа

4.1 Контроллер представляет собой металлический прямоугольный корпус с сенсорным тактильным экраном на лицевой панели. Монтаж контроллера осуществляется на 35 мм DIN-рельс или винтовыми креплениями лицевой панели. Внешние цепи подключаются через съемные кабельные винтовые клемники или стандартные ответные части соединителей входящие в состав поставки.

Конструкция, габариты и присоединительные размеры контроллера приведены в приложении 1.

При этом должно использоваться в комплекте с контроллером связанное оборудование обеспечивающее защиту от попадания на датчик напряжения превышающего 15 В: блок питания и модуль интерфейса RS232/RS485 с гальванически развязанными вторичными цепями и защитой от перенапряжений (гроза).

4.2. Принцип действия системы измерения с использованием контроллера заключается в автономной (децентрализованной) обработке информации поступающей от датчика, являющегося жестким цифровым автоматом.

Измерительный алгоритм, основанный на использовании методов цифровой обработки сигналов, установленный в контроллере, позволяет получить из результирующего отраженного сигнала следующие компоненты:

положение (уровни) границ раздела сред в резервуаре или технологическом аппарате (например, газ/нефть, нефть/эмульсия, эмульсия/вода);

значение коэффициентов отражения, что позволяет судить о выраженности границ раздела и оценить качество сепарации продукта (например, нефти) в резервуаре;

скорость распространения сигнала в средах, что позволяет идентифицировать каждую среду и определить степень ее подготовленности (например, наличие воды в товарной нефти или наличие нефтепродуктов в подготовленной воде).

- Описание работы

5.1 Контроллер предназначен для работы с датчиком, и обеспечивает децентрализованную систему многоуровневых измерений.

Контроллер представляет собой процессорный плату с дополнительными модулями и жидкокристаллический дисплей являющийся сенсорным тактильным полем.

Схема электрическая структурная контроллера приведена в приложении 2.

В состав входят следующие узлы:

- Процессорная плата со встроенными модулями,

- Формирователи интерфейсов RS485, RS232,

- жидкокристаллический дисплей, являющийся сенсорным тактильным полем.

5.2 Программное обеспечение определяет функционирование контроллера.

Сигналы с датчика УМФ300-01, через промежуточный модуль интерфейса RS232/RS485 поступают на интерфейс RS232.

Прием и обработку полученной информации, преобразование ее в значения межфазных уровней или процент обводненности осуществляет процессорная плата.

На жидкокристаллическом дисплее осуществляется визуальное (цветовое) и численное отображение измеренных значений уровней или процент обводненности, графическое отображение уровня детектируемого сигнала каждого значения частоты, нормализованных сигналов и диагностику состояния среды, а также текущее состояние клапана.

Взаимодействие со встроенными средствами диагностики и настройки с использованием сенсорного тактильного экрана.

Ручное или автоматическое управление клапанами выгрузки газа, воды, нефти.

Сопряжение с периферийным оборудованием (токовая петля 4-20 мА (вход/выход), релейных выходов и входов «сухой» контакт) посредством интерфейса RS485 по протоколу Modbus-RTU.

Результаты вычислений размерностью (210) в виде значений межфазных уровней могут передаваться на АСУТП верхнего уровня по протоколу Modbus-RTU посредством интерфейса RS485 или по протоколу Modbus TCP/IP и локальной сети посредством интерфейса Ethernet.

- МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

6.1 На шильдике контроллера, нанесены следующие знаки и надписи:

наименование предприятия – изготовителя;

наименование изделия;

условное обозначение изделия;

заводской номер изделия.

Приложение 1

Конструкция, габаритные размеры и варианты установки
контроллера УМФ 700.26

Приложение 2

Структурная схема УМФ700.26